INFORME DE ENSAYO DE BOMBEO DEL POZO #1 DE LA HACIENDA Josefa
COMPAÑÍA ZAMPOTI S.A.

BABAHOYO – LOS RÍOS.

10 de enero de 2026

CONTENIDO

1.	ANTECEDENTE:	3

2.	CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL POZO:	3

3.	CARACTERÍSTICAS DEL POZO:	4

4.	ENSAYO DE BOMBEO Y REGISTRO DE DATOS:	4

5.	CÁLCULOS DEL POZO:	5

5.1.	CAPACIDAD ESPECIFICA:	7

5.2.	CAUDAL DE PRODUCCIÓN:	7

5.3.	TRANSMISIVIDAD:	7

5.4.	COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO:	8

5.5.	RADIO DE INFLUENCIA:	8

6.	RESULTADOS ALCANZADOS:	9

7.	CONCLUSIONES:	9

8.	RECOMENDACIONES:	10

9.	FIRMA:	10

10.	ANEXOS:	11

# ANTECEDENTE:

La compañía ZANPOTI S.A., es propietaria de un predio denominado hacienda Josefa, en el cual se desarrolla la actividad agrícola de siembra y cosecha de banano para exportación, para lo que es indispensable el uso de agua, la que es extraída desde el pozo #1 que ya se encontraba construido al momento de la adquisición de la propiedad, que está ubicada en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.

El presente informe tiene como finalidad caracterizar y determinar las condiciones y principales características hidráulicas del pozo #1 de la hacienda Josefa. Para ello, se toma como referencia la Guía Técnica para Establecer los Parámetros Mínimos para la Elaboración del Informe de Prueba de Bombeo para la Obtención del Certificado de Disponibilidad de Agua Subterránea, emitida por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA). Dicho informe servirá como insumo técnico para la gestión del Certificado de Disponibilidad de Agua, requisito indispensable para el proceso de autorización de uso y aprovechamiento del recurso hídrico.

# CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL POZO:

El pozo # 1 se encuentra ubicado en las coordenadas WGS 84 / UTM Zona 17S: 656915 m E; 9811909 m S, y está perforado en un sistema acuífero no confinado, caracterizado sobre la base de los insumos establecidos en la Guía Técnica para Establecer los Parámetros Mínimos para la Elaboración del Informe de Prueba de Bombeo para la Obtención del Certificado de Disponibilidad de Agua Subterránea, emitida por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA). Este acuífero está conformado por depósitos aluviales de origen sedimentario, con capas intercaladas de arenas y gravas predominantes, y presencia subordinada de limos y arcillas, provenientes de procesos de erosión y transporte desde las formaciones montañosas circundantes, y depositados en las zonas bajas, formando acuíferos de terrazas aluviales con permeabilidad media a alta y comportamiento hidráulico favorable.

La clasificación como acuífero no confinado se justifica por la ausencia de una capa superior continua de baja permeabilidad que limite el ingreso vertical del agua, así como por la presencia de un nivel freático libre, que responde directamente a las variaciones de recarga superficial y a las condiciones de explotación. Este comportamiento es característico de los acuíferos libres, conforme a los criterios definidos por Freeze y Cherry (1979) y Domenico y Schwartz (1998), quienes establecen que la falta de confinamiento y la conexión directa con la atmósfera mediante poros saturados son rasgos definitorios de este tipo de sistemas.

El basamento geológico del acuífero está constituido por una matriz de limos y arcillas de baja permeabilidad que actúa como barrera hidráulica inferior, limitando el flujo vertical descendente y delimitando el espesor efectivo del cuerpo acuífero explotado.

# CARACTERÍSTICAS DEL POZO:

El pozo está revestido con tubería de PVC de 406 mm de diámetro y cuenta con una profundidad total de perforación de 95 metros. El nivel estático registrado al inicio de las pruebas fue de 15 metros con respecto a la superficie del terreno natural.

Las pruebas de bombeo se realizaron utilizando el equipo de bombeo existente, instalado a una profundidad de 40 metros. Para la medición de los niveles dinámicos se empleó una sonda piezométrica, garantizando precisión en los registros. Durante el ensayo, el caudal extraído por el equipo de bombeo instalado fue de {{CAUDAL}} l/s (2000 GPM).

Como primera actividad de campo se efectuó la medición del caudal de explotación del pozo, obteniéndose los siguientes resultados:

| Diámetro Nominal | 406 | mm |
| --- | --- | --- |
| Presión Máxima de Trabajo | 1,25 | MPA |
| Nivel Estático | 15 | m |
| Caudal de la prueba | 126,18 | l/s |

Estos parámetros confirman que el ensayo se realizó bajo condiciones controladas, siguiendo las recomendaciones de la Guía Técnica ARCA, garantizando la congruencia de los resultados con las características del acuífero y la litología del pozo, y permitiendo calcular de manera precisa los parámetros hidráulicos requeridos.

# METODOLOGÍA DE INTERPRETACIÓN Y DATOS DEL POZO:

La prueba de bombeo se realizó siguiendo los lineamientos de la Guía Técnica de la ARCA para la elaboración de informes de prueba de bombeo de pozos subterráneos, con los siguientes criterios técnicos:

- Preparación del ensayo:

  - Verificación de del equipo de bombeo: instalado a 45 metros de profundidad.

  - Medición inicial del nivel piezométrico estático en el pozo #1

- Ejecución de la prueba de bombeo:

  - Bombeo constante a un caudal de 2000 GPM, manteniendo condiciones estables durante todo el ensayo.

  - Registro dinámico de niveles piezométricos mediante sonda piezométrica de alta precisión, cada 2 horas durante el período de bombeo.

- Interpretación y análisis de datos:

  - Curvas de descenso y recuperación analizadas utilizando métodos de Cooper-Jacob, permitiendo calcular transmisividad, coeficiente de almacenamiento y capacidad específica.

  - Ajuste del caudal de explotación para reducir la diferencia entre el caudal solicitado y la capacidad real del acuífero, asegurando que los valores cumplan con los parámetros mínimos establecidos por ARCA.

Esta metodología garantiza que la prueba de bombeo y la interpretación de los datos cumplan con los requerimientos técnicos de ARCA, proporcionando información confiable para la determinación del Caudal de Aprovechamiento y la emisión del Certificado de Disponibilidad de Agua (CDA).

# ENSAYO DE BOMBEO Y REGISTRO DE DATOS:

Luego de la recopilación de información preliminar, se procedió a la toma de datos de los niveles estáticos y dinámicos del pozo #1, registrando los valores en una tabla de Excel durante un período de 48 horas. Las mediciones se realizaron con una frecuencia aproximada de 2 horas, lo que permitió observar la evolución del comportamiento hidráulico del pozo durante el ensayo.

| Tiempo de toma de datos (horas) | Caudal durante la prueba (l/s) | Nivel de agua durante la prueba (m) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 126,18 l/s | 15 |
| 2 | 126,18 l/s | 15.44 |
| 4 | 126,18 l/s | 15.82 |
| 6 | 126,18 l/s | 16.04 |
| 8 | 126,18 l/s | 16.53 |
| 10 | 126,18 l/s | 16.82 |
| 12 | 126,18 l/s | 17.02 |
| 14 | 126,18 l/s | 17.46 |
| 16 | 126,18 l/s | 17.77 |
| 18 | 126,18 l/s | 18.01 |
| 20 | 126,18 l/s | 18.42 |
| 22 | 126,18 l/s | 18.66 |
| 24 | 126,18 l/s | 18.97 |
| 26 | 126,18 l/s | 19.36 |
| 28 | 126,18 l/s | 19.62 |
| 30 | 126,18 l/s | 20.04 |
| 32 | 126,18 l/s | 20.41 |
| 34 | 126,18 l/s | 20.74 |
| 36 | 126,18 l/s | 21.03 |
| 38 | 126,18 l/s | 21.46 |
| 40 | 126,18 l/s | 21.74 |
| 42 | 126,18 l/s | 22.04 |
| 44 | 126,18 l/s | 22.65 |
| 46 | 126,18 l/s | 22.81 |
| 48 | 126,18 l/s | 22.85 |

# CÁLCULOS DEL POZO:

El análisis de los datos obtenidos durante la prueba de bombeo se realiza mediante la Expresión de Cooper-Jacob, también denominada aproximación logarítmica, la cual se adopta por las siguientes razones técnicas:

• El pozo tiene 95 m de profundidad y un diámetro de 406 mm, captando agua de un acuífero libre conformado por arenas y gravas intercaladas con limos, materiales que favorecen un flujo radial hacia el pozo durante el bombeo.

• La prueba se ejecutó con bombeo constante y medición continua de niveles dinámicos, lo que permite que la aproximación logarítmica de Cooper-Jacob proporcione una estimación confiable de la transmisividad y del coeficiente de almacenamiento a partir de la pendiente de la curva de abatimiento vs logaritmo del tiempo.

• Esta metodología es recomendada por la Guía Técnica ARCA para pozos de estas características, ya que simplifica el análisis sin perder precisión, considerando que los efectos de almacenamiento y transmisividad son dominantes en acuíferos libres no confinados.

• La aplicación del método Cooper-Jacob asegura la compatibilidad con los parámetros mínimos exigidos por ARCA y permite calcular valores congruentes con la litología y características hidráulicas del acuífero, respaldando la determinación del caudal de aprovechamiento del pozo #1.

A partir de este análisis se determinan los parámetros hidráulicos fundamentales: transmisividad, capacidad específica y coeficiente de almacenamiento, los cuales serán comparados con los valores mínimos establecidos por la normativa vigente.

Figura: curva de niveles de agua en el pozo #1

ND: 10 m

Q= 126,18 l/s

Abatimiento: 7,85 m

NE: 15 m

Los datos se ajustaron mediante la aproximación logarítmica de Cooper-Jacob, seleccionando la porción de la curva donde el abatimiento sigue un comportamiento aproximadamente lineal con el logaritmo del tiempo.

Datos derivados de la prueba:

Nivel estático: 15 m

Nivel dinámico: 22,85 m

Abatimiento: 7,85 m

# CAPACIDAD ESPECIFICA:

La capacidad específica (CE) es un parámetro que indica la eficiencia hidráulica de un pozo, y se define como la relación entre el caudal extraído durante una prueba de bombeo (Q) y el abatimiento resultante (s). Se expresa comúnmente en litros por segundo por metro de abatimiento (l/s*m):

CE=Qs

Donde:

Q = 126,18 l/s (caudal de bombeo durante la prueba)

s = 7,85 m (abatimiento observado)

CE= (126,18 l/s) / (7,85 m)

CE= 16,07 l/s m

# CAUDAL DE PRODUCCIÓN:

Con base en los resultados de la prueba de bombeo y en la relación hidráulica existente entre el caudal extraído y el abatimiento del nivel dinámico, se procede a determinar el caudal máximo de producción del pozo mediante la siguiente expresión empírica:

Q máx.= CE * S

Donde:

CE = 16,07 l/s*m (capacidad específica)

Δh disponible = profundidad de instalación de la bomba – nivel dinámico

Δh = 22,85 m – 40 m= 12,15 m

Q máx. = 16,07 l/s m * 12,15 m

Q máx. = 195,25 l/s

La determinación del caudal máximo de producción se fundamenta en el uso de la capacidad específica, parámetro hidrogeológico obtenido a partir de pruebas de bombeo y ampliamente aceptado para caracterizar el desempeño hidráulico de pozos. Bajo condiciones de operación normales y flujo laminar, la relación entre caudal y abatimiento presenta un comportamiento aproximadamente lineal, lo que permite aplicar la ecuación empírica utilizada. Este método integra las propiedades hidráulicas del acuífero y las características constructivas del pozo, proporcionando una estimación técnica confiable y acorde con las prácticas de evaluación empleadas por las autoridades competentes para sustentar la autorización de uso y aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo.

Sobre el caudal determinado, en cumplimiento a la Ley de Recursos Hídricos que establece que hasta que la Autoridad competente determine las fórmulas y parámetros de caudal eclógico, se indica que se debe considerar el 10% como caudal para este fin, lo cual para el caudal calculado:

Q máx. = 195,25 l/s * 10 %=

Q ecológico:  19,53 l/s

En base al caudal ecológico determinado, calculamos el caudal recomendado a explotar y con el que se preserva la ecología del acuífero:

Q recomendado a explotar= Q máx - Q ecológico

Q recomendado a explotar= 175,72 l/s

El caudal recomendado de explotación ha sido definido en estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de recursos hídricos, considerando lo establecido en la Ley de Recursos Hídricos respecto a la reserva de un caudal ecológico mínimo, en tanto la Autoridad competente no determine metodologías específicas para su cálculo. La aplicación de este criterio permite garantizar que la extracción propuesta se mantenga dentro de límites técnicamente aceptables, asegurando la conservación del equilibrio hidrogeológico del acuífero, la protección de sus funciones ecológicas y la sostenibilidad del aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo en el largo plazo, sin comprometer su disponibilidad futura.

# TRANSMISIVIDAD:

La transmisividad (T) es un parámetro hidrogeológico que representa la capacidad del acuífero para transmitir agua a través de toda su sección saturada, y se expresa en unidades de m2/día. Este parámetro puede estimarse de forma empírica a partir de los resultados de la prueba de bombeo, utilizando la siguiente expresión:

T=0,183*Qs

Donde:

Q = Caudal de bombeo durante la prueba en m3/día= 10901,95 m3/día

s = Abatimiento asociado al caudal = 7,85 m

T=0,183* 10901,95 m3/día7,85 m

T= 254,15 m2/día

La transmisividad calculada de 254,15 m2/día es consistente con la respuesta hidráulica observada durante la prueba de bombeo y con los abatimientos registrados, evidenciando que el acuífero presenta una alta capacidad de transmisión de agua hacia el pozo, suficiente para sostener caudales de explotación del orden de 195,25, sin manifestar respuestas hidráulicas adversas.

En este contexto, los caudales estimados y el caudal recomendado de explotación resultan plenamente compatibles con las características hidráulicas del acuífero y con la eficiencia hidráulica del pozo, siempre que la operación se mantenga dentro de los rangos evaluados durante la prueba de bombeo. El valor de transmisividad determinado constituye, por tanto, un parámetro robusto y confiable para sustentar el régimen de explotación propuesto, sin evidenciar riesgos de abatimientos excesivos ni afectaciones significativas a la estabilidad del acuífero bajo las condiciones de operación analizadas.

# COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO:

El coeficiente de almacenamiento (S) representa la capacidad del acuífero para liberar agua como respuesta a un descenso del nivel piezométrico y es un parámetro adimensional. En el marco de evaluaciones preliminares y pruebas de bombeo de carácter operativo, dicho coeficiente puede estimarse de manera empírica a partir de la relación entre el caudal extraído y el abatimiento observado, como un indicador del comportamiento volumétrico del acuífero:

S(ca)=QAbatimiento

Donde:

Q = Caudal de bombeo durante la prueba. *

*Para la estimación del coeficiente de almacenamiento se utilizó el caudal aplicado durante la prueba de bombeo, dado que el abatimiento considerado fue generado bajo dichas condiciones operativas. El uso de parámetros obtenidos del mismo evento hidráulico garantiza la coherencia física del cálculo y asegura que el coeficiente estimado represente adecuadamente la respuesta real del acuífero ante la extracción de agua.

s = Abatimiento correspondiente al caudal aplicado

Para el pozo evaluado se consideran los siguientes valores:

Q = 126,18 = 0,126 m3/s

s = 7,85 m

S (ca)= 0,016.

El coeficiente de almacenamiento adoptado (S = 0,016) es representativo de acuíferos libres con capacidad de almacenamiento moderada, característicos de medios porosos intergranulares que permiten un drenaje gravitacional relativamente eficiente ante descensos del nivel freático. Este valor es coherente con la presencia de materiales aluviales predominantemente arenosos y/o gravosos, con intercalaciones finas subordinadas, que favorecen una mayor liberación volumétrica de agua sin afectar la estabilidad hidráulica del sistema.

El valor de S obtenido refleja una respuesta volumétrica favorable del acuífero, compatible con su alta capacidad de transmisión hidráulica y con un comportamiento estable bajo los caudales de explotación evaluados, y se sitúa dentro de los rangos reportados en la literatura hidrogeológica para acuíferos libres desarrollados en depósitos aluviales de granulometría media a gruesa.

# RADIO DE INFLUENCIA:

El radio de influencia del pozo corresponde a la distancia máxima hasta la cual el bombeo produce efectos hidráulicos apreciables en el acuífero. En ausencia de pozos de observación, este parámetro puede estimarse mediante expresiones analíticas derivadas de la solución de Theis, ampliamente utilizadas en estudios hidrogeológicos y procesos de evaluación del aprovechamiento de aguas subterráneas.

Para el presente estudio se emplea la expresión simplificada de Cooper–Jacob, la cual permite estimar el radio de influencia en función de los parámetros hidráulicos obtenidos durante la prueba de bombeo:

R=2,25⋅T⋅tS

Donde:
R = Radio de influencia (m)

T = Transmisividad del acuífero (m2/día)

t= Tiempo de bombeo considerado (días) = 48 Horas = 2 Días

S = Coeficiente de almacenamiento (adimensional)

R=2,25⋅254,15⋅20,016

R= 267,40 m

El valor obtenido representa el radio de influencia del pozo #1, estimado mediante la expresión analítica de Cooper–Jacob, y resulta coherente con el comportamiento hidráulico de un acuífero poroso intergranular, de acuerdo con los parámetros hidráulicos determinados a partir de la prueba de bombeo. El radio de influencia calculado (R = 267,40 m) refleja la extensión espacial del cono de abatimiento generado durante la explotación del pozo y su relación directa con la alta capacidad del acuífero para transmitir agua subterránea, representada por una transmisividad elevada (T = 254,15 m2/día), así como con una capacidad de almacenamiento moderada, expresada por el coeficiente de almacenamiento adoptado (S = 0,016).

La aplicación de la formulación de Cooper–Jacob permite estimar el radio de influencia a partir de parámetros hidráulicos medidos en campo, principalmente la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento, reduciendo la dependencia de valores tabulados y asegurando la consistencia hidráulica del análisis. En este caso, el valor de S = 0,016 es compatible con un acuífero libre con drenaje gravitacional relativamente eficiente, asociado a la presencia de materiales aluviales predominantemente arenosos y gravosos, con intercalaciones finas subordinadas, que favorecen una mayor liberación volumétrica de agua ante descensos del nivel freático.

El radio de influencia estimado es consistente con acuíferos libres someros desarrollados en depósitos aluviales de granulometría media a gruesa, que presentan porosidad efectiva y permeabilidad moderada a alta. Asimismo, el valor obtenido se encuentra dentro de los rangos referenciales establecidos en la Guía Técnica para Establecer los Parámetros Mínimos para la Elaboración del Informe de Prueba de Bombeo, emitida por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), lo que respalda la validez técnica del resultado.

La concordancia entre el radio de influencia calculado, la transmisividad determinada y el coeficiente de almacenamiento adoptado confirma la adecuación de la metodología aplicada y la coherencia del modelo hidrogeológico conceptual asumido. En consecuencia, el valor de R = 267,40 m constituye un parámetro fundamental para la delimitación del área de influencia del pozo y para la definición de un esquema de explotación técnicamente viable, hidráulicamente estable y compatible con la sostenibilidad del recurso hídrico.

# RESULTADOS ALCANZADOS:

Una vez realizados los cálculos presentados en el desarrollo de este documento, correspondientes al pozo #1 de la hacienda Josefa y tras la ejecución de las respectivas pruebas de bombeo, se obtuvieron los siguientes resultados. Estas pruebas y cálculos fueron realizados sobre la base de la Guía Técnica para Establecer los Parámetros Mínimos para la Elaboración del Informe de Prueba de Bombeo para la Obtención del Certificado de Disponibilidad de Agua Subterránea, recomendada por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).

| PARÁMETRO EVALUADO | RESULTADO |
| --- | --- |
| Tiempo de Bombeo | 172800 segundos |
| Nivel estático | 15 m |
| Nivel dinámico | 22,85 m |
| Abatimiento | 7,85 m |
| Caudal de prueba | 126,18 l/s |
| Caudal máximo de explotación | 195,25 l/s |
| Caudal recomendado a explotar | 175,72 l/s |
| Profundidad Bomba | 40 m |
| Capacidad específica | 16,07 l/s m |
| Diámetro de pozo | 406 mm |
| Transmisividad | 254,15 m2/día |
| Coeficiente de almacenamiento | 0,016 |
| Radio de Influencia | 267,40 m |
| Fecha de Prueba de Bombeo | Noviembre 2025 |
| Fecha de informe | Enero 2026 |

# CONCLUSIONES:

- El pozo #1 analizado en el presente documento se encuentra localizado en la hacienda Josefa, propiedad de la compañía ZANPOTI S.A., referencialmente en las coordenadas UTM WGS 84, zona 17: 656915 m E; 9811909 m S, jurisdicción del cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos.

- Este pozo #1 es utilizado para satisfacer las necesidades hídricas de riego de 120 ha de banano en la hacienda Josefa.

- Conforme a los resultados obtenidos en las pruebas de bombeo, el caudal máximo de explotación determinado es de 195,25 l/s.

- El caudal recomendado de explotación es de 175,72 l/s, con una profundidad de colocación de la bomba de 40 metros.

- Con base en los resultados obtenidos y en el análisis técnico efectuado, se concluye que el pozo #1 presenta una elevada capacidad productiva, sustentada en una alta capacidad de transmisión hidráulica del acuífero y en una respuesta volumétrica favorable, lo que garantiza disponibilidad suficiente de agua subterránea para su aprovechamiento sostenible en las actividades de riego de banano, siempre que la explotación se mantenga dentro de los rangos de caudal y régimen de operación evaluados durante la prueba de bombeo.

- El presente estudio hidrogeológico se desarrolló sobre la base de datos primarios obtenidos directamente en campo mediante la ejecución de la prueba de bombeo, aplicando metodologías reconocidas en la ingeniería hidrogeológica. Para la caracterización del acuífero se emplearon expresiones analíticas y empíricas ampliamente aceptadas, asegurando que los cálculos del caudal de producción, la transmisividad, el coeficiente de almacenamiento y el radio de influencia se fundamenten en parámetros hidráulicos coherentes entre sí y derivados de un mismo evento hidráulico, lo que garantiza la consistencia física y técnica de los resultados obtenidos.

- Las formulaciones utilizadas se ajustan al tipo de acuífero identificado (libre poroso intergranular, con comportamiento predominantemente libre), a las condiciones reales de operación del pozo y a los lineamientos técnicos establecidos por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), privilegiando el cálculo analítico sustentado en datos medidos en campo frente al uso exclusivo de valores tabulados. Los parámetros obtenidos se encuentran dentro de los rangos esperados para acuíferos aluviales de alta productividad, y muestran concordancia con la respuesta hidráulica observada durante la prueba de bombeo, lo que respalda la confiabilidad del análisis realizado.

- En consecuencia, los resultados del estudio presentan fundamentos técnicos y científicos sólidos, validan la capacidad productiva del pozo #1 y permiten definir un esquema de aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo técnicamente viable, hidráulicamente estable y ambientalmente sostenible, compatible con los procesos de autorización de uso y aprovechamiento ante la Autoridad Ambiental competente.

# RECOMENDACIONES:

- Con base en los cálculos realizados en el presente informe, se recomienda remitir la documentación a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) para la emisión del Certificado de Disponibilidad de Agua, a fin de certificar el caudal solicitado para la Autorización de Uso y Aprovechamiento del Agua de la hacienda Josefa, para el pozo evaluado, en un caudal recomendado de explotación de 175,72 l/s.

# FIRMA:

ELABORADO POR:

Ing. Diana Carolina Avellán Álava

REG SENESCYT. 1009-16-1441971

# ANEXOS:

Anexo 1: Formulario para la emisión del Certificado de Disponibilidad del Agua ARCA (Físico).

Anexo 2: Registro profesional (Físico).